附件1：

南北院区污水处理站运维托管服务采购需求

一、项目地址：上饶市人民医院城北院区（信州区庆丰北路169号）和上饶市人民医院水南院区（信州区书院路86号）

二、承包运营期：3年（合同一年一签，具体起止时间以合同签订为准，合同履行期间出现中标单位违约情况，招标人有权立即终止合同且不承担相关的法律和经济责任）。

1、承包运营内容：

1.1污水站运维服务物理边界：污水站运营外包工作以污水收集管道末端到污水站格栅为物理边界，前端污水产生、收集为我院管理范畴；后端进入污水处理系统后接入市政管网前为运营方管理范围，并接受采购人监督。

1.2两院区污水处理采用工艺：

城北院区：格栅＋调节池＋厌氧池＋好氧池＋沉淀池＋污泥池＋消毒池

水南院区：格栅+定量池+虹吸装置+反应消毒池

两个院区的设计处理量分别为：

北院：1200m³/d，目前每日处理量约：550m³

南院：1500m³/d，目前每日处理量约：330m³

1.3污水站运维责任及服务内容：

主要包括:

上饶市人民医院南北两个院区污水处理站运营外包服务。服务内容含服务期内的全责运维服务、按需完成排污许可证的变更及续证、配合院方完成环保平台数据填报及申报、并按规范进行网报、做好日常工作台账并负责配合相关部门检查工作、污水站池体清淤、各分布管道化粪池清淤及污泥处置、活性炭更换处置、医疗废液处置等（运维期间如被检查出任何问题，一切责任及罚金由运维方承担）。

为本项目配置合格的操作维修人员，负责本项目运行操作、设备维修和设备保养，药剂和设备零件耗材采购及保管提供本项目运行所需各种物资，保证项目的正常运行和达标排放。

（3）本项目为包干服务项目，如有采购文件未注明，但是完成采购项目服务目标必须的工作（包含运维期间国家、省地市检查所要求必须增加并完成的工作项目），也视为本次采购必须完成的服务内容。

2、运营管理、（设备在运维期间如出现故障，经维修后仍无法使用须免费更换）：

日常药剂等耗材的采购、投放，消毒产品禁止使用工业盐和危险类化工产品，且须具有消毒产品生产企业卫生许可证书、生产安全评估报告及第三方检测报告，并满足WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》的标准；污泥的清理清运、活性炭更换处置、医疗废液的处置（污水处理站产生的污泥及全院产出的医疗废液都属于医疗废物，处置必须按医疗废物要求，交由有资质的回收单位处置，由运营方与具有资质的第三方签订处置合同），污泥清理处置工作每年至少进行一次。日常水质的例行检测，配合各级环保部门的工作检查，并做好相关的工作记录。如因污水站水质原因造成环保部门的罚款，由运营方负责缴纳；运营产生的清淤费及医疗废液处置费由运营方负责；另每月提供所购买消毒药剂的发票或者送货单给采购人备查。

2.1技术服务人员及要求：

（1）要求安排人员：1名负责整个污水处理站的运营管理工作，需具有环保类专业中级及以上职称，且至少要有1年的工作经验，能够支持污水站达标运行，解决出现的工艺问题。负责对接及沟通协调环保部门等相关单位工作；整个服务范围内工作的日常管理，负责编制运行情况报表，负责消毒药剂、材料的采购，负责水样的采集和分析，为各种药剂添加提供依据等，每周至少对现场进行排查2次，发生突发应急事件必须确保30分钟内解决。

（2）1-2名操作维修技术员，需具有自动监控（污废水）运行工证、污废水处理工证，熟悉电脑操作，能够支持污水站达标运行，做好污水站的具体工作（白班采购方致电后在10分钟内赶至现场），每天检查相关设备的运行情况、维护，消毒药剂的投放，必须做好现场登记，日常数据上传相关单位；每天对各系统进行不少于2次巡查，填写巡检台账记录；负责设备的维修保养工作和污水站的大修工作。每周对现场进行设备排查不少于2次，出现设备故障必须确保30分钟内赶到现场并开始维修。

（3）投标人须在投标文件里提供拟派人员名单，并且委派的人数及要求必须符合以上最低配备要求，按国家要求必须持证上岗的人员不得委派无证人员。项目运营期间，未经招标人同意不得更换委派的人员。 中标单位可根据项目实际运营情况增加人员，增加人员所产生的费用由中标单位承担。

（注：投标供应商响应文件中需提供工作人员名单、劳动合同复印件、身份证复印件、学历证书复印件证明材料并加盖投标供应商公章进行佐证）

（4）两院区所有设备维修保养，保障系统良好运行，负责消毒药剂、材料的采购等，做好现场登记，日常数据上传相关单位。

（5）派驻人员严格遵守采购方各项规章制度，身体健康，派驻人员在岗期间应认真履行本职工作。

（6）派驻人员在工作期间违反医院规章制度的，招标人有权要求中标单位更换派驻人员，对招标人或双方造成人身伤害或财产损失的，由中标单位承担责任并赔偿经济损失。

（7）如因用工不当而造成不良后果，由运营方承担全部责任。

（8）运营方应与指派人员签订劳动合同且办理各种用工手续，如因用工不当而造成不良后果，由运营方承担全部责任。

2.2运营期间，如因水质不达标需要技术升级改造及更换设备设施，由运营方负责，不再另行计费。

2.3运维期间必须严格做好交接班记录、运行记录、维修保养记录、药剂使用情况记录等工作，毎满一年度的所有记录，运维方应分类、整理好后在次年第一个月将上年度的台帐及运行档案资料移交给采购方；运维期间还应根据采购方和政府相关部门的要求做好提供、报送所需材料（含数据统计）等的工作；配合采购方做好各项检查工作，接受采购方的监管。

3、运营处理标准：

3.1污水处理最终出水排放标准：项目排放污水符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的预处理排放标准，同时满足本地生态环境部门审核颁发的本项目排污许可证所规定的排放要求和卫生健康综合监督执法局排放要求。指标如有未列明部分，应根据环保部门对医院最新的环评报告及批复的要求执行，还要符合卫生健康综合监督执法局检查的各项要求。

3.2特别要求：本次项目运营外包合作期间，医院污水站污水处理量及排放标准出现调整变化，服务要求及服务费用不变。

3.3医院废水监测要求：

| 水质检测项目 | pH | 总余氯 | 化学需氧量（COD） | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 悬浮物(SS) | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6-9mg/L | 2-8mg/L | ≤250mg/L | ≤25mg/L | ≤500MPN/L | ≤60mg/L | ≤20mg/L |

三、运维服务内容及服务技术要求：

| 序号 | 服务项目 | 承担费用范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班人员 | 工资、劳保等 | 值班操作、设备维保及污水检验人员 |
| 2 | 设备维保 | 维修费、材料配件费 | 所有设备维修保养，保障系统良好运行 |
| 3 | 药剂采购 | 所有污水处理药剂费 | 消毒药剂、絮凝药剂等，应急处理药剂 |
| 4 | 运行检测 | 日常运行所必须的自检费用 | 包括环保部门要求的所有污水处理第三方监督性检测费及排污许可要求的网报工作。 |
| 6 | 污泥管理台账申报登记 | 污泥管理台账申报登记服务费 | 按环保部门要求，进行申报登记等工作 |
| 7 | 化粪池污水站清淤 | 清淤及危废污泥压滤 | 按环保部门规范处理，污泥清理清运工作每年至少进行一次 |
| 8 | 配合医院工作 | 人员及基本协调费用 | 负责做好与环保部门沟通、迎接各种检查 |
| 9 | 医疗废液处置 | 医疗废液处置服务费 | 按环保部门规范处理，南北院年产量约4.5吨，每年至少处置一次，登记台账 |
| 约定 责任 义务 | 包括但不限于： （1）按规范运营环保设施，保障污染物排放持续达标； （2）按规程维修、保养环保设施，设施运行工况达到设计理想效果； （3）杜绝环保事故和安全生产事故，承担安全生产责任； （4）规范过程管理，按环保部门要求做好台账记录； （5）承担、转移合作单位在合作期间的所有相关环保责任，包括超标排放处罚及关联的其它民事、刑事责任； （6）配合医院做好与污水站相关的其它各项工作，包括与卫生健康综合监督执法局、环保部门等部门的工作沟通与协调； （7）服务期满移交时，中标单位应确保污水处理系统的所有设备设施完好，并能正常运行。 |  |  |
| 服务要求及质量考核细则 | 1.设备操作和管理：确保派驻人员在岗，建立技术档案、设备台账。合同期内保证设备、材料完好率 100%，处理系统健康稳定运行； 2.设备的维修和保养：制定计划，进行定期的设备预防性维护和保养，建立备品备件清单；设备损坏要及时维修，每次检修都应做详细记录。设备的日常维修由 运营方负责，如需更换，由运营方负责更换并按采购方固定资产进行管理； 3.定期监测：严格执行《排污许可申请与核发技术规范医疗机构（征求意见稿）》 及其他国家或行业标准，包括采购方运营管理中关于监测的要求。出现指标异常时，应第一时间向采购方进行报告和启动应急预案； 4.药剂和固体废物的要求：药剂应经正规渠道、从正规厂家采购，添加量应满足工艺需求，并保留药剂采购及使用记录。污水运行中产生的固废主要为污泥，作为危险废物，由运营方与具有资质的第三方签订处置合同，按规范处理。 5.污泥处理要求：中标单位需定期清理南北院污水处理站和化粪池污泥，清理出的污泥按国家相关规范处置，并做好清运记录，次日将记录交由采购人存档，污泥处理和外运费用由成交供应商承担。 6.医疗废液处置要求：中标单位需定期清理南北院产生的医疗废液，按国家相关规范处置，并做好清运记录，次日将记录交由采购人存档，医疗废液处置费用由成交供应商承担。 7.台账完整，证件齐全：针对现行操作技术和方法建立完善污水运行制度和记录，其中污水运行过程台账记录要满足《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构 （征求意见稿）》要求。另外，异常状况记录、维修保养记录、交接班记录、运行 状况、巡视检查等均应保留记录，记录必须及时、准确、完整、清晰，实事求是。 所有记录应保存一年以上，其中污水运行过程记录应同步记录纸质和电子版，保存3年以上； 8.配合采购方做好与环保部门的工作沟通协调，负责各种相关检查，并完成相应内外部的环保申报工作。运营方物理边界内出现的任何问题，由运营方进行交涉并承担责任； 9.安全管理的其他要求： 运营方对废水处理站工作人员应做好三级安全教育，养成良好的安全生产风气，预防事故发生和财产损失，确保人身安全；运营方需要给派驻现场的人员配备必要的个人防护用品；在进行受限空间（如进入污水池进行清淤等工作）动火作业等高危作业时，需严格遵守国家及医院内部相关安全作业要求，进行安全规范作业，杜绝安全生产事故；如违反采购方安全健康环保的管理规定，采购方有权对现场人员进行处罚； 10.运行全过程贯彻循环经济和清洁生产的理念，减少污染物的排放量和产生量。 鼓励在满足服务要求和采购方许可的前提下对现有工艺进行改进优化，节省药剂、能源消耗和固废产生。 11.中标单位须做到污水处理站采用现有工艺流程运行， 废水经处理后排入城市污水管道，污水排放需按照环保部门要求,出水指标按《排污许可证》、《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准执行，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 C 级标准。以及符合卫生健康综合监督执法局排放要求。 12.服务期间，若政府相关标准或要求发生变化，中标单位应立即改进方法，直至达到最新标准或要求。对此产生的所有风险和费用均由成交供应商承担。 13.其他责任 13.1本项目服务期内发生的一切安全事故由中标单位承担。 13.2本次服务期前，中标单位负责在采购人参与的情况下，对接移交相关设施设备、资料说明等。要求本次服务期后，中标单位无偿为接任者提供完整、平稳的培训和移交义务。 |  |  |

四、其他：未尽事宜，双方在合同中另行约定。

注：以上服务要求必须完全响应，不响应作无效投标处理。

二、商务条款

1、技术支持：

1.1 中标单位应向采购方提供全方位、及时而有效的技术支持和服务；

1.2 中标单位负责为操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作；

1.3 中标单位负责将运维期间的全部有关技术档案（外文应提供中文翻译资料，下同）、台账、 图纸、资料、测试、检测报告、验收报告等汇集成册交付采购方。

2、售后服务：

2.1 中标单位必须提供周 7 × 24 小时的即时响应服务；

2.2 所有服务方式均由中标单位派技术人员到采购方使用现场维修维护并管理；

2.3 所有的设备运行费 、药品消耗费 、材料消耗费提前做好计划安排 ，保证各项耗材不断档；

2.4 运维期内，污水站故障抢修、维修、更换配件以及退货的所有费用由中标单位承担；设备发生故障报告后 ，在2小时内排除故障，保证不影响污水站达标排放；设备在运维期间如出现故障，经维修后仍无法使用，中标单位须免费更换。

3、付款方式：采购方每半年向中标单位支付款项，计费日期按实际交付之日起算。中标单位每半年凭发票及第三方出具的合格检测报告向采购方结算。采购方在收到发票进行核定后，对中标单位进行银行转账。本项目污水站水电费由采购方承担。

4、服务地点：上饶市人民医院城北院区和水南院区。

5、服务期：3年（合同一年一签，具体起止时间以合同签订为准，合同履行期间出现中标单位违约情况，采购方有权立即终止合同且不承担相关的法律和经济责任）

6、违约责任：中标单位如因服务不能满足本项目采购目标，设备质量或运行效果等任一项达不到要求，且不能限期整改达到要求的，采购方可以不支付中标单位任何费用，终止合同，并有权要求中标单位承担直接经济损失。

7、履约保证金：本项目不适用。

8、本项目服务期内发生的一切安全事故由中标单位承担。

9、其他：本项目的运营服务考核由采购方管理部门根据《污水处理运营维护管理考核评分细则》执行考核。每月检查考核一次，月检查考核低于90分，每低于1分扣当月度维保费的10%，低于80分以下年累计出现两次，采购方有权终止运维合同。

污水处理运营维护管理考核评分细则

| 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保人员服务标准（22分） | 维保人员持证上岗，劳保用品穿戴整齐，标识清晰。 | 3 |  |  |
|  | 维保人员言行举止，文明有礼,保持场地整洁，人走场清。 | 3 |  |  |
|  | 现场未按招标文件要求配备相应数量工作人员的。每少1人，扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 维保人员应遵守合同约定，不得向用户变相索取小费或加班费等。 | 6 |  |  |
|  | 经查实确因中标单位自身原因造成医院其他部门投诉的。 | 6 |  |  |
| 维保工作质量标准（78分） | 维保人员根据维保合同及维保计划约定的频次、内容、要求进行进行运维作业的。每缺1次扣3分，扣完为止。 | 18 |  |  |
|  | 药剂、材料等乱堆乱放，不按照规范要求堆放、存放的。 | 5 |  |  |
|  | 运维作业区脏乱，给医院造成不便，未及时清运垃圾、恢复原状的。 | 5 |  |  |
|  | 使用质量差的药剂、材料；使用假冒伪劣的药剂、材料；使用过期的药剂、材料。 | 5 |  |  |
|  | 设备、设施故障等突发事件30分钟不能赶至现场。未及时向后勤科反馈。发现1次扣2分，如8小时不能修复，将在48小时提供替代设备，未提供每次扣5分。 | 5 |  |  |
|  | 运维过程中由于中标单位自身操作不规范损坏原有设备、设施且未进行修复、处理的。发生1次扣20分 | 20 |  |  |
|  | 对出水水质每个星期进行常规监测，检测项目为NH3-N、TP、pH值，一个月内进行一个全指标分析并出具正式报告。CODcr、BOD、氨氮、总磷、总氮、pH值等出水水质指标中，一项不达标即认定为一次不达标，一次不达标扣20分。 | 20 |  |  |
| 单否项 | 运维服务过程中发生安全生产事故、环保事故或引发群体性事件（如拖欠农民工工资等），严重影响医院正常运营以及受到政府相关部门处罚的。 | 医院可以单方解除合同，并要求中标单位赔偿一切因此造成的损失 |  |  |
|  | 有违法转包等违规行为的。 |  |  |  |
|  | 中标单位的资质条件发生变化，不适合承揽本项目或已不符合招标条件的。 |  |  |  |
|  | 不听从医院安排，且在医院下发整改通知单后拒不改正的。 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |