采购需求文件

调查方式 ：   □咨询； □论证； ☑市场征集； □其他：

项目类型 ：  □工程； □货物；  ☑服务； □其他：

需求部门 ：  信息技术科

- 项目名称 ：  梯控拆装

- 一、项目概述

项目名称： 梯控拆装

项目概况：鉴于现有职工电梯及手术等六部电梯的梯控采用本地控制方式，不具备网络功能，前期总务科发放的电梯卡无法取消，当前已导致手术电梯出现严重拥堵状况。住院部现有六部患者电梯采用网络梯控，现需将住院部这六部患者电梯的梯控拆除，并安装至职工电梯及手术等六部电梯上。同时，需使该梯控系统与现有门禁系统相兼容，以实现统一管理，不同角色（医护人员、其他工作人员（如保洁员、送餐员、护工等）不同权限，限制他们对不同区域的访问。数据实时上传。梯控拆装过程中，确保通行不受影响。

- 工程内容

- 2.1内容清单：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯控拆除 | 12部电梯（共计264个读卡器） | 12 | 部 | 控制器、读卡器等设备的拆除 |
| 2 | 排线 | 50P | 40 | 米 | 国标产品 |
| 3 | 护套电缆 | RVV4*1.0 | 800 | 米 | 国标产品，施工时要提供施工图 |
| 4 | 网线 | 六类非屏蔽电缆 | 20 | 箱 | 国标产品，普天、罗格朗、一舟等，施工时要提供施工图 |
| 5 | 梯控安装 | 6部电梯（共计132个读卡器） | 6 | 部 | 控制器、读卡器等设备的安装，在拆除过程中如有损坏，原装补齐。 |
| 6 | 安装辅材 | PVC管、线管、水晶头、管卡、线卡等 | 1 | 批 | 国标产品 |
| 7 | 电梯维保单位配合费 | 电梯公司专业人员配合梯控拆除 | 1 | 项 | 不包含电梯公司配合相关费用，此项费用单列，根据实际发生情况核付。 |

- 2.2施工要求

- 施工人员必须持有《电梯修理作业人员证》《电工证》等国家规定的特种作业资质证书，且证书在有效期内；无资质人员严禁参与梯控电气接线、电梯井道内作业等关键环节。

- 电梯维保人员需全程在场监督。

- 设立安全警示标志，防止无关人员进入。

- 严格遵循《电梯拆除施工安全规程》。

2.3消防要求‌

- 梯控系统必须具备消防联动功能。

- 断电时应自动脱离控制，恢复电梯原有运行模式。

- 售后服务与质保要求

- 3.1 质保总则

- 所有设备享受壹年免费质保；

- 质保期自验收合格并签署《验收报告》之日起计算。

- 3.2 质保服务内容

| 服务类型 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 硬件服务 | 免费维修或更换原厂部件 |
| 故障响应 | 电话报修响应时间≤1小时，到达现场响应时间 ≤ 8小时。故障8小时内无法解决时，提供备用机，确保安全通行。 |

- 3.3 定期巡检与服务报告

- 质保期内每月度提供一次免费软硬巡检。

- 巡检内容包括：读卡器外观是否完好，识别是否正常，控制器是否通讯正常等。

- 每次巡检后提供书面报告，含问题清单与处理建议。

- 3.4 备品备件与响应承诺

- 供应商应在本地储备常用备件（读卡器、控制器等），确保8小时内到位。

- 四、付款与验收

- 4.1 付款方式

- 验收合格后按财务流程付款100%。

- 4.2 验收标准

- 外观验收：检查梯控设备的安装位置是否准确、牢固，外观是否整洁、无损坏，线路排列是否整齐、美观，标识是否清晰、规范。​

- 功能验收：对梯控系统的各项功能进行全面测试，包括读卡识别、报警功能（故障报警、非法入侵报警等）、数据统计与查询等，确保系统功能符合设计要求和用户需求。​

- 性能验收：测试梯控系统的运行性能，如系统的响应速度（读卡后电梯的反应时间）、通讯稳定性（无数据丢失、延迟现象）、设备运行噪音（符合相关标准要求）等，确保系统运行稳定、可靠。​

- 安全验收：检查梯控系统的安全防护措施是否到位，如漏电保护、过载保护、短路保护等功能是否正常，设备接地是否符合要求，防止发生电气安全事故。同时，检查电梯的安全装置（如门锁、安全钳、限速器等）是否正常工作，确保电梯运行安全。

- 五、报价与预算

- 5.1 预算金额

- 本项目总预算为4.90万元，报价不得超过该金额，分项报价。

- 5.2 报价要求

- 投标人须提供以下分项报价清单：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯控拆除 | 12部电梯（共计264个读卡器） | 12 | 部 |  |
| 2 | 排线 | 50P | 40 | 米 |  |
| 3 | 护套电缆 | RVV4*1.0 | 800 | 米 |  |
| 4 | 网线 | 六类非屏蔽电缆 | 20 | 箱 |  |
| 5 | 梯控安装 | 6部电梯（共计132个读卡器） | 6 | 部 |  |
| 6 | 安装辅材 | PVC管、线管、水晶头、管卡、线卡等 | 1 | 批 |  |
| 7 | 电梯维保单位配合费 | 电梯公司专业人员配合梯控拆除 | 1 | 项 | 不包含电梯公司配合相关费用，此项费用单列，根据实际发生情况核付。 |

- 六、投标文件要求

- 营业执照复印件（加盖公章）；

- 售后服务承诺函（明确响应时间、服务内容、联系方式）；

- 完整的报价清单及项目实施方案。