上饶市人民医院消防系统维保服务需求

- 本项目招标控制价：65000元/年

- 服务期限：三年（合同一年一签）

- 一、项目人员要求：

- （1）项目管理：项目负责人，具备一级注册消防工程师资格（注册在本单位），（提供采购公告前6个月内任意一个月缴纳的社保凭证复印件加盖公章且证书颁发日期为采购公告前颁发，原件备查）。

- （2）现场维修：配备2名持消防设施操作员（中级及以上）证书的专职技术人员（提供采购公告前6个月内任意一个月缴纳的社保凭证复印件加盖公章且证书颁发日期为采购公告前颁发，原件备查）。

- 二、维保技术规范和技术要求

- （一）、维保内容基本内容:为保障上饶市人民医院南北院区消防系统设施的正常运行，维保公司需完成上饶市人民医院南北院区所有消防设备日常维护、巡检、测试、维修记录，达到消防规范使用要求，保护医院人身财产的安全。

- （二）、工程实施要求。上饶市人民医院南北院区消防系统维修保养范围包括但不限于:北院总面积155982.33平方米，南院总面积97361平方米，屋面及室外所有消防设备。具体要求如下表：

| - 序号 | - 工作内容 | - 维修及响应时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 巡查 | - 每周安排有资质专业人员对所有消防设备进行全面巡查一次。保卫科至少2人验收巡查记录本。 |  |
| - 2 | - 日常设备维修 | - 接到报修电话后2小时内到达现场，一般故障4小时内修复完成，特殊故障24小时内完成设备维修，保证全年无故障，如3次未做到此条款，院方有权解除合同。 |  |
| - 3 | - 设备保养 | - 按规范编写年度保养计划，按计划完成所有消防设备保养，并在每月末提交相关消防设备的保养记录。保卫科至少2人签字验收。 |  |
| - 4 | - 测试 | - 每季度安排人员对所有消防设备进行消防联动一次，并出具消防联动测试记录表。保卫科至少2人签字验收。 |  |
| - 5 | - 年度维保 | - 每年1次全系统综合检测，出具年度维保报告 |  |
| - 6 | - 演练、检查 | - 安排专人配合上饶市人民医院南北院区进行消防演练及外单位进行检查。 |  |

- （三）、执行标准

- 1.《建筑设计防火规范》（GB55037-2022）

- 2.《自动喷水灭火系统施工及验收标准》（GB50261-2017）

- 3.《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）

- 4.《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》（GB51427-2021）

- 5.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 6.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

- 7.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）

- 8.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

- 9.《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

- （四）、维保公司负责下列建筑消防设施维修保养。

- 1.火灾自动报警系统（注：自感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮至报警主机间，包含线路及主机)；

- 2.消防给水系统（水泵、稳压泵、水箱、管网）；

- 3.消火栓消防炮系统；

- 4.自动喷淋灭火系统（湿式、预作用）；

- 5.气体灭火系统（配电室、机房、手术室）；

- 6. 机械加压送风系统:

- 7.机械排烟系统;

- 8.应急照明和疏散指示标志；

- 9.应急广播系统；

- 10.消防专用电话；

- 11.防火分隔设施；

- 12.消防供配电设施；

- 13.消防电梯；

- 14.消防电源监控系统；

- 15.电气火灾监控系统；

- 16.其他设备（安全出口指示牌、应急指示灯、消防箱、防火门闭门器、顺序器等）；