上饶市人民医院楼道AI智能视觉火警与吸烟检测监控系统整体方案

一、 项目背景与建设目标

上饶市人民医院作为人员高度密集、设备复杂、且存在大量行动不便患者的特殊公共场所，其消防安全和环境卫生至关重要。传统烟感探测器存在响应滞后、易误报、无法定位等局限，而楼道等公共区域的吸烟行为不仅危害健康、引发纠纷，更是潜在的火灾隐患。传统的安防监控需要人工持续盯守，效率低下。

为此，本方案旨在建设一套 “AI智能视觉火警与吸烟检测监控系统” ，将前沿的计算机视觉（CV）与深度学习技术应用于医院楼道安全管理，实现以下核心目标：

1. 火灾隐患早期预警： 通过AI算法实时分析监控画面，对明火、烟雾（包括电子烟蒸汽）进行毫秒级识别与报警，实现“看得见”的早期火灾预警，抢在传统烟感触发前的黄金时间。

2. 违规吸烟智能管控： 自动识别人员吸烟动作（手持香烟、点燃、吸食动作），并进行实时语音告警与记录，形成有效震慑，助力创建无烟医院。

3. 全流程可追溯管理： 所有报警事件均附带时间、地点、现场截图与视频片段，形成可视化电子台账，便于事后核查、责任认定与管理优化。

4. 多维联动与效率提升： 系统可与消防主机、门禁、广播系统联动，实现报警点附近消防门自动解锁、应急广播引导疏散，将安防人员从被动监控转为主动响应，极大提升安全管理效率。

二、 系统整体设计方案

系统采用“端-边-云”协同的架构，在保障实时性的同时，确保数据安全与集中管理。

本次监控覆盖区域：南北住院楼楼道各42点共84点，门诊楼楼道36点，共计120点位。

1. 系统架构

· 感知层（端）： 采用高清网络摄像机（建议300万像素以上），部署于医院南北住院楼层楼道、楼梯间。摄像机需支持低照度，确保夜间清晰成像。

· 边缘计算层（边）： 核心创新所在。采用内置高性能AI芯片的智能分析摄像机。算法在本地实时处理视频流，仅将报警事件、结构化数据上传，极大减轻网络与中心负担，保障响应速度与隐私安全。

· 平台与应用层（云/中心）： 接入医院智能安防管理平台，负责接收、存储、展示所有报警信息，提供电子地图定位、报警推送、报表统计等功能。平台支持Web端与移动APP访问，便于管理人员随时随地处置。

2. 核心AI算法功能

· 火情检测算法： 能识别不同形态的火焰（稳态火、闪烁火）和烟雾（灰色、白色烟雾，包括电子烟产生的浓密蒸汽），并设置灵敏度阈值，减少因雾气、灰尘等造成的误报。

· 吸烟行为检测算法： 通过识别香烟的典型形状、手持姿态、口鼻接触动作以及产生的烟雾，精准判断吸烟行为，避免对手持笔、手机等物品的误判。

· 智能过滤与联动： 系统可设置防误报规则，如忽略指定区域（如吸烟区）、特定时间段。一旦确认报警，可立即触发以下联动：

· 现场声光报警与语音提醒（“您已进入监控区域，请勿吸烟”或“监测到火情风险，请立即查看”）。

· 平台弹窗、地图闪烁，并推送告警信息至相关安保人员手机APP。

· 可选联动：启动报警点附近消防通道门禁自动解锁，联动消防广播播放疏散提示。

三、 详细施工方案

第一阶段：前期勘察与设计（工期：3-5个工作日）

1. 现场勘点： 工程师协同医院安保，实地勘察所有楼道区域，确定摄像头安装的精确点位、角度与高度，确保监控视野无死角，同时避免逆光及设备遮挡。

2. 方案确认： 输出点位设计图、网络拓扑图、设备清单及施工时间表，与院方确认。

3. 物资准备： 采购符合医疗环境要求（如阻燃、低噪）的线缆、管材、设备。

第二阶段：施工安装与部署（工期：10-15个工作日，建议分楼层错时施工）

1. 管线敷设：

· 严格遵守医院施工规范，尽量利用现有桥架，新增管线需穿JDG或PVC管，做到横平竖直、牢固美观。

· 施工时间避开医疗高峰与休息时间，噪音作业需提前申请报备。

· 做好现场防护，每日施工完毕清理现场，最大限度减少对医院正常运营的影响。

2. 设备安装：

· 安装摄像机支架与摄像机，按照设计角度精确调试，确保覆盖目标区域。

· 安装边缘服务器（若采用分析盒模式）于弱电间机柜。

· 所有设备接地良好，做好防水、防尘处理。

3. 网络与供电：

· 摄像头采用独立供电方式供电，网络采用六类非屏蔽电缆传输数据。确保交换机端口与电源功率充足。

第三阶段：系统调试与培训（工期：3-5个工作日）

1. 系统联调： 接入平台，配置每路视频的AI算法模型（火警/吸烟检测），设置报警规则、联动策略。

2. 算法标定与试运行： 在不同光线条件（白天、夜晚）、不同场景下进行算法测试与参数微调，优化准确率，降低误报。进行为期7天的试运行。

3. 培训交付：

· 对安保指挥中心人员： 培训平台日常操作、报警处置流程、电子台账查询、报表生成等。

· 对保卫/信息科管理人员： 培训系统基础配置、用户权限管理、设备状态巡检等。

· 提供全套技术文档、操作手册及竣工图纸。

四、 维保服务体系

为确保系统长期稳定、高效运行，提供为期 三年 的质保与维保服务，具体内容如下：

1. 服务等级协议（SLA）承诺

· 系统可用性： ≥ 99.5%。

· 报警准确率： 火警识别准确率 ≥ 98%，吸烟行为识别准确率 ≥ 95%（在摄像头视野清晰条件下）。

· 响应时间：

· 电话/在线支持：7x24小时响应。

· 远程故障诊断：30分钟内响应，2小时内提出解决方案。

· 现场紧急支援（如系统瘫痪、重大安全隐患）：接到通知后，根据距离2-4小时内工程师抵达现场（仅限核心城区）。

2. 定期巡检与预防性维护（季度/半年）

· 定期巡检（每季度一次）：

· 检查所有摄像机镜头清洁度、视角有无偏移，并进行清洁与校正。

· 检查网络连接、设备运行状态（CPU、内存、存储使用率）。

· 测试重点区域报警功能与联动动作是否正常。

· 备份系统关键配置与数据库。

· 深度保养（每半年一次）：

· 全面检查线缆与接头的物理状态与性能。

· AI算法模型评估与优化，根据环境变化微调参数。

3. 故障处理流程

· 医院方通过专属服务热线或管理平台上报故障。

· 技术支持中心创建工单，优先进行远程诊断与修复（如软件重启、配置恢复）。

· 若远程无法解决，立即派遣工程师携带备件前往现场处理。

· 故障解决后，提交详细维修报告，并分析根本原因，提出预防建议。

4. 软件升级与算法优化服务

· 免费升级： 质保期内，免费提供系统平台软件的版本升级服务，包含新功能与安全补丁。

· 算法迭代： 基于本医院实际运行数据（经脱敏处理后），持续优化火警与吸烟检测算法模型，提升其场景适应性与准确率，并免费进行算法更新。

5. 应急保障预案

· 重大会议、活动或消防检查期间，可提前申请提供重点时段专人远程值守或现场保障。

· 备品备件库支持：在本地或区域仓库常备摄像头、交换机、电源等常用备件，确保快速更换。

五、 总结

本方案通过部署AI智能视觉系统，为医院楼道安全管理构建了“事前智能预警、事中快速联动、事后可查可溯”的主动防御体系。它不仅有效解决了传统消防与安防的痛点，更是医院向“智慧安防”、“精细化管理”迈进的重要一步。通过专业的施工与完善的维保，本系统将成为保障医患安全、提升医院管理品质的可靠技术屏障。

方案清单：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化红外火焰探测器 | 1.最大图像尺寸：2688×1520； 2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 3.主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720)； 4.子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288)； 5.最小照度：彩色: 0.01 Lux @（F1.6，AGC ON）； 6.镜头 ：4mm：水平78.96°，垂直43.17°，对角93.31°； 7.图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调； 8.调整角度：水平: 0° ~ 360°；垂直: 0° ~ 70°； 旋转: 0° ~ 360°； 9.宽动态范围：数字宽动态； 10.快门：1/25 ~ 1/100,000 s； 11.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 12.图像增强：背光补偿，3D数字降噪； 13.SVC编码：H.264，H.265 ； 14.H.265编码类型：Main Profile； 15.H.264编码类型：Main Profile/High Profile； 16.主码流视频压缩标准：H.265;H.264； 17.子码流压缩标准：H.265;H.264； 18.视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps； 19.通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖； 20.异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障； 21.报警指示灯：红色：报警、绿色：正常运行、黄色：故障； 22.探测范围：30米以内（0.1平方米火盘）； 23.烟火检测：支持； 24.屏蔽区域：可自定义配置4个矩形区域； 25.远程消音：支持 ； 26.报警接口：2路报警输入，2路报警输出； 27.音频接口：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 28.支持语音对讲； 29.辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W； 30.通讯接口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 31.PoE：IEEE802.3at CLASS 4； 32.防护等级：IP67； 33.在设备5m范围内，测试人员以超过80dB大声呼喊"救命"、"着火"、"灭火"时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） 34.设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测(离岗、睡岗、玩手机)、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别、周界入侵检测(移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测等启用，各类智能事件可正常检测和报警。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） 35.可在预览画面中实时叠加火焰的双波段红外数据并报警。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） 36.可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） | 台 | 120 |
| 2 | 半球支架 | 半球专用支架 | 个 | 120 |
| 3 | 监控电源 | 12V1A | 个 | 120 |
| 4 | 4U机架式24盘位网络存储设备 | 1.CPU：≥1颗64位多核处理器； 2.内存：≥8GB； 3.硬盘：≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔； 4.网口：≥3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口； 5.电源：≥550W，1+1冗余电源； 6.其他接口：≥1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）； 7.视频性能：最大支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps）； 8.图片性能：最大支持50张/S（单张图片500KB）； 9.回放性能：最大支持55路2Mbps； 10.事件录像：最大支持200路2Mbps； 11.支持视频流直写、图片直写； 12.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 13.支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式； 14.支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池； 15.支持多存储池功能，录像池最多3个； 16.支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； 17.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 18.支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能 ； 19.运行状态下，可自动识别域内所有设备，并通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务；通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） 20.设备支持对IoT硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） 21.支持以录像池维度配置过期时间，确保过期时间外的数据不可读。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） 22.支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列。（需提供第三方专业检测机构出具的封面具有CNAS或CMA认证标识的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证。） | 台 | 1 |
| 5 | 监控AI硬盘 | 1.12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； 2.支持5年有限质保服务； 3.接口类型：SATA； 4.转速：7200RPM； 5.平均读写功率（W）：10.4W； 6.缓存：256MB； 7.刻录技术：CMR； 8.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s； 9.MTBF：2,000,000 。 | 块 | 10 |
| 6 | 交换机 | 1、性能：交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps； 2、接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用）； 3、支持POE+，整机POE供电功率≥370W； 4、支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN； 5、支持静态路由、支持IPv6静态路由、双协议栈； 6、支持STP/RSTP/MSTP； 7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持802.1p、DSCP优先级映射，支持端口限速802.1p、DSCP优先级映射； 8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6 ACL、支持VLAN ACL； 9、支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI 源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击； 10、支持CLI命令行，Web网管，TELNET等网络管理方式，支持SNMP v1/v2c/v3。 | 台 | 2 |
| 7 | 扩容 | 平台扩容120监控点位 | 项 | 1 |
| 8 | 电脑 | CPU ：≥6核12线程 3.9GHz 内存：≥16G 硬盘：≥256G SSD 显示器：≥23.8” 音箱：2.0 麦克风：USB接口 | 套 | 1 |
| 9 | 六类非屏蔽网线 | 1.100米距离内提供250MHz 带宽，典型应用速率为1000Mbps。 2.应用于室内水平工作区布线，室内局域网布线。 3.采用优质无氧铜为传输导体，同时采用了中心十字PE 骨架分离4个单独线对设计，电气传输性能可靠优异，达到并超过六类系统指标, 4.为系统链路提供丰富的余量支持，施工敷设方便快捷。 5.导体直径：0.57±0.005mm，线规：23AWG，305米/箱。 | 米 | 9600 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 9600 |
| 11 | 管材 | PVC 20 | 米 | 8000 |
| 12 | 辅材 | 水晶头、固定件、电源尾纤。 | 批 | 1 |
| 13 | 施工费 | 人工费 | 点 | 120 |