上饶市人民医院电梯维保服务采购需求

一、项目概况

- 项目名称：上饶市人民医院 2027-2029年度电梯维保服务

- 项目地址：上饶市人民医院城北院区、水南院区

- 服务内容：电梯日常巡检、定期保养、故障维修、应急救援、配合年检及迎检、原厂配件供应与更换等

- 电梯数量：

  - 城北院区：58 台（含16台扶手电梯）

  - 水南院区：20 台

  - 合计：78 台

- 服务期限：2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日（3 年）

- 采购预算（最高限价）：261,144 元 / 年，投标人报价不得超过此限价，否则按无效投标处理

二、投标人资格要求（符合《政府采购法》第二十二条）

- 具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照（三证合一）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年无重大财务违法记录。

- 具有履行合同所必需的设备、专业技术能力及安全生产条件。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近 3 个月纳税及社保缴纳证明）。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，未被列入 “失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供信用中国、中国政府采购网查询截图）全国公共资源交易平台。

- 具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目含电梯修理，覆盖乘客电梯、自动扶梯）

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、服务要求（2027 年度）

（一）日常维护保养服务

- 严格按照国家及行业现行标准（含 GB/T 18775、特种设备安全技术规范等）执行，每 15 天至少 1 次全覆盖维保

- 维保内容：电梯主机、驱动装置、制动系统、门系统、梯级、桁架、安全保护装置及控制系统的清洁、润滑、调整、紧固、检查、软件维护与故障排查

- 建立电子化维保台账，做到定人、定时、定路线、定标准，记录可追溯、可核查

- 针对医院高人流、高启停特点，重点加强平层精度、防夹、应急停靠、困人救援等关键项保养

（二）24 小时应急维修与困人救援

- 提供全年 365 天、24 小时不间断报修及救援服务，设立专属服务热线并公示

- 响应时间：接到报修后10 分钟内驻点人员到场；驻点固定配备不少于 2 名持证特种设备作业人员（持有效《特种设备作业人员证》）

- 困人救援：接到困人报警后，20 分钟内完成安全救援，规范操作，杜绝次生事故

- 配件更换时限：

  - 易损件 / 耗材：24 小时内更换完成

  - 其他配件：72 小时内到位并更换

- 按月统计故障次数、运行工况，动态优化下月维保计划，并报采购人备案。

（三）配件供应与更换服务

1.  提供电梯原厂正品配件供应，24 小时响应，免费送货至院内指定地点。

2. 中标人在签订合同前须向采购人提供完整、详细的《电梯常用更换配件价格清单》，列明所有常用配件、易损件、专用配件的名称、型号、规格、单位、固定单价。

3. 后续所有维修、更换配件均按照该清单价格执行结算，采购人按清单单价据实支付，不再另行议价。

4.需更换配件时，须先书面报价，经采购人书面同意后方可更换；未经同意擅自更换的，采购人有权不予支付费用。

5. 结算：配件更换完成并验收合格后，采购人 15 个工作日内支付配件款；中标人应单独开具合规增值税发票。

6. 因采购人未及时确认、付款或提供配合导致电梯无法正常使用或无法通过年检的，责任由采购人承担，中标人不承担违约责任。

（四）年检配合及政策更新响应

- 无偿配合采购人完成每年年度特种设备定期检验、专项检查、迎检等工作，负责资料整理、现场陪同、问题整改。

- 2.报价包含但不限于：日常维保人工费、耗材、易损件、中小修、应急救援、每年法定年检费、限速器校验费、125%制动试验费、年检整改费、复检费及税金、管理费、保险费等全部费用，采购人不再支付任何额外费用   。

- 维保单位须负责办理每年电梯年检报检、配合检验、完成整改并承担全部费用，确保电梯年检合格、取得有效使用标志；因维保不到位导致年检不合格或复检产生的费用，由维保单位承担

- 如国家电梯安全标准、法规在 2027-2029年度发生更新，中标人应及时书面告知采购人，并提供改造 / 调试方案；相关人工、材料费用由采购人承担

（五）维保责任界定

- 维保范围：电梯设备本体及安全运行系统；不含轿厢、厅门、扶梯外围装饰及外观清洁

- 若中标人在维保作业中损坏外观设施，应无偿修复，不得收费。

- 所有作业须遵守医院规章制度，文明施工，不得影响正常医疗秩序。

四、竞价人（投标人）需上传材料（加盖公章，扫描件）

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（含代理人身份证）。

- 2027 年度报价表（单价、总价，不得超预算）。

- 营业执照（三证合一）副本复印件。

- 《中华人民共和国特种设备生产许可证》复印件（电梯修理资质）。

- 电梯制造商出具的原厂配件及技术支持承诺函（加盖制造商公章），并附原厂配件价格表（作为评审参考）。

- 安全操作与服务承诺函（含 24 小时响应、困人救援、驻点人员、质量保证等）。

- 驻点人员（2 人）：劳务合同、近 3 个月社保证明、特种设备作业人员证。

- 近三年同类项目业绩清单及证明材料（合同或中标通知书复印件）。

- 信用查询截图（信用中国、中国政府采购网，近 1 个月内）。

- 无重大违法记录声明函（符合政府采购法第二十二条）

五、履约验收与付款（政府采购合规）

- 验收：按月 / 季度进行履约检查，2027 年末组织年度整体验收，验收合格方可支付尾款。

- 付款：

  - 按季支付：每季验收合格后15 个工作日内支付当季维保费用

  - 配件款：按次结算，验收合格后15个工作日内支付。

- 中标人须按《政府采购法》及合同约定履约，不得转包、违法分包，否则采购人有权解除合同并追究违约责。

六、法律适用与争议解决

- 本项目适用 **《中华人民共和国政府采购法》《特种设备安全法》《民法典》** 等相关法律法规。

- 履约过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，可向采购人所在地人民法院提起诉讼