- UPS电源、铅酸蓄电池采购项目

- 项目概况

- 项目名称：上饶市人民医院UPS电源、铅酸蓄电池采购项目

- 服务周期：3年，签订三年期服务合同，按年度分阶段实施更换

- 覆盖范围：医院业务区域内所有在用UPS电源、配套铅酸蓄电池、房间环境等

- 预算金额：项目总预算人民币185万元（三年合计）

- 产品明细清单如下：（详见附件一）

| 一、UPS电源、铅酸蓄电池更换明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池12V38AH | 节 | 500 | 铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥12kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板； |
| 2 | 铅酸蓄电池12V65AH | 节 | 176 | 铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥20kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板； |
| 3 | 铅酸蓄电池12V100AH | 节 | 608 | 铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥28kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板； |
| 4 | 铅酸蓄电池12V200AH | 节 | 200 | 铅酸蓄电池通过性能测试，测试依据：YD/T799-2024(通信用阀控式铅酸蓄电池）；净重≥59kg，电池不得掺假、不得使用增重填充物，保证纯铅极板； |
| 5 | 工频UPS电源/10KW | 台 | 24 | 内置隔离变压器，≥5.7寸LCD触控屏；输入电压 165～275Vac、功率因数≥0.96、输出失真度≤3%； |
| 6 | 电池架（镀锌方钢） | 个 | 24 | 现场定制，满足承重与安全 |
| 7 | 电池安装辅材 | 项 | 1批 | 含线缆、铜鼻、热缩管、空开等 |
| UPS主机及蓄电池为一线品牌且同品牌 |  |  |  |  |

- 总体实施原则

按照安全优先、分期更换、逐步替换、全程质保原则，分三年完成全院UPS系统与蓄电池全面更新，保障医疗设备不间断供电安全：

- 第一年：优先更换存在安全隐患的蓄电池及故障UPS设备

- 第二年：更换性能衰减、后备时间不足的蓄电池

- 第三年：完成剩余蓄电池更换，实现全院系统统一稳定运行

- 三年分期实施内容

第一年（合同生效后 12 个月内）

- 全院 UPS 及蓄电池全面检测、隐患排查

- 更换存在漏液、变形、亏电、故障的蓄电池与 UPS 设备

- 完成电池架定制、辅材安装、系统调试、验收及质保起算

第二年（合同生效后 13-24 个月内）

- 全院蓄电池容量、内阻、电压全面检测评估

- 更换性能劣化、后备时间不满足要求的蓄电池

- UPS 系统维护、校准、功能检测

第三年（合同生效后 25-36 个月内）

- 完成剩余蓄电池更换

- 全院 UPS 系统整体联调联试

- 出具终验报告，进入统一质保期

- 产品技术要求

- 铅酸蓄电池（全新正品，出厂日期≤6 个月）

- 阀控式密封铅酸蓄电池，符合国家现行标准

- 全新正品，外观无变形、漏液、破损、

- 标识齐全：品牌、型号、生产日期、制造商信息

- 性能满足医疗行业 UPS 使用要求，长期稳定可靠

- 无变形、漏液、裂纹；外包装信息齐全（品牌、型号、重量、制造商名称、生产地址、联系电话）；

- 工频UPS电源（10KW，单进单出）

1.工频隔离型，配置 LCD 显示界面

- 输入电压范围宽，适应医院电网环境

- 输出稳定、失真小，满足医疗设备供电安全要求

- 具备完善保护功能：过压、欠压、过载、短路、过温等

- 支持远程监控功能

- 提供第三方CMA/CNAS检测报告

- 配套设施

- 电池架：镀锌方钢材质，现场定制，承重安全、结构稳固

- 安装辅材：符合国标，满足安全用电与防火要求

- 服务与质保要求

- 品牌：蓄电池为一线品牌；UPS 提供原厂证明。

- 原厂质保：提供原厂四年质保承诺函（加盖鲜章）

- 售后服务：定期维护、故障处理服务

- 应急响应：5分钟内响应、15分钟到场、30分钟排查处理

- 本地保障：在上饶市设有售后服务网点与备品备件仓库

- 人员要求：现场技术人员持电工证、电气证、厂家专业工作证

- 施工单位：具备机电施工、智能化施工、安全生产能力

- 8.废旧电池回收：废旧铅酸蓄电池由投标人按残值报价（报价计入价格评审），残值归

- 属采购人，依据实际过磅重量从合同款中抵扣，中标单位全权承担回收、清运及危废

- 处置全部工作。（需提供相关资质）

- 商务要求

- 合同签订：签订三年期整体服务合同，按年度分期验收、分期支付

- 付款方式：按年度实施完成并验收合格后支付对应当年采购的费用

- 验收标准：符合磋商文件、响应文件、合同及国家相关标准

- 业绩要求：供应商具有类似供电保障项目实施经验

- 履约保障：提供原厂质保、应急承诺、本地服务网点证明

- 附件一

UPS主机及电源分布清单汇总

| 序号 | 安装位置 | UPS主机 |  |  |  | 电池配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 型号 | 设计参数 | 数量 | 电池参数 | 实配电池数量 （节） |
| 1 | D区门诊EICU | 施耐德 | E3SUPS20KH | 20KVA 30min | 2 | 12V 65AH | 64 |
| 2 | D区急诊手术室、抢救室 | 施耐德 | E3MUPS40KHS | 60KVA 60min | 1 | 12V 200AH | 32 |
| 3 | C区三层NICU | 施耐德 | E3SUPS30KH | 30KVA 30min | 5 | 12V 100AH | 160 |
| 4 | C区四层分娩中心 | 施耐德 | SPM10KL | 10KVA 30min | 1 | 12V 65AH | 16 |
| 5 | C区四层分娩中心 APZS | 施耐德 | E3MUPS60KHS | 60KVA 30min | 1 | 12V 200AH | 42 |
| 9 | B区四层手术间配电箱ALSS | ABB | powerValue11T 10 kva | 10KVA 30min | 25 | 12V 38AH | 500 |
| 10 | B区四层手术室ALMZ | ABB | PowerScale33 40kva | 40KVA 30min | 1 | 12V 65AH | 64 |
| 11 | B区三层综合ICU | 施耐德 | E3SUPS100KH | 90KVA 30min | 1 | 12V 100AH | 100 |
| 12 | B区三层血透 | ABB | Powerwave33 200kva | 200KVA 30min | 2 | 12V 100AH | 200 |
| 13 | B区二层检验科 | 施耐德 | G3LUPS300KHT | 300KVA 15min | 1 | 12V 200AH | 100 |
| 14 | A区六层神经ICU | 施耐德 | E3SUPS30KH | 30KVA 30min | 4 | 12V 100AH | 128 |
| 16 | A区十层呼吸科ICU | 施耐德 | E3SUPS20KH | 20KVA 30min | 2 | 12V 65AH | 32 |
| 17 | A区二十层血液病房 | ABB | powerValue11T 10 kva | 10KVA 30min | 1 | 12V 38AH | 20 |
|  |  |  |  |  | 47 |  | 1458 |