
热泵热水系统维护保养

一、维护保养内容
1、维护保养设备
	项目名称
	型号
	数量
	备注

	直热式热泵主机
	CAHP-PI-42
	26台
	A.O.史密斯

	电加热水箱
	CAHP-TANK-G6
	26台
	A.O.史密斯

	循环式热泵主机
	CAHP-HC-42
	2台
	A.O.史密斯

	控制系统
	
	28套
	A.0.史密斯

	热水循环系统
	
	1套
	

	补水、储水系统
	
	1套
	


2、维护保养的标准及内容：严格按照 A.0.史密斯热泵热水系统维护保养手册进行维护保养，具体内容如下：
(1)热水器内胆清洗保养，参照生产企业产品使用手册规定，每年一次。
(2)热泵风机的检查保养，每月一次；
(3)热泵机组电气系统的检查维护，每月一次。
A、检查紧固接线端头：主电源、控制电源；
B、测量绝缘电阻：配电线缆、电加热器、压缩机、风扇电机；
C、测量直流电阻：各种传感器、电加热器、压缩机、风扇电机；
D、正常使用时检查温度及压力：压缩气缸、蒸发器出水、冷凝器进出水、压缩机进出冷媒； 
E、正常使用时检查电流电压：主电源、控制电源、压缩机、风扇电机；
F、正常使用时检查开关阀门：温控开关、水流开关、排气阀、补水阀。
(4)热泵机组的水路、电路等管路的检查维护，每月一次。
 二、维护保养责任
1、在本合同有效期内，如热泵热水器运行出现故障，乙方接到甲方通知后，乙方维护人员在24小时内赶到现场处理。
2、乙方按合同约定的项目对热泵系统进行检查保养，实行跟踪管理。
3、热泵机组故障维修以及维护保养设备需要更换的零配件另外收费。
4、拟派的维保技术人员要求至少2人（不需要常驻），至少有一人具备低压电工证书、一人具有机电类中级或以上职称证书（提供证书扫描件）










	上饶市人民医院热水系统维修清单

	序号
	配件名称
	数量
	单价
	金额（元）
	备   注

	1
	温度传感器
	20
	
	
	

	2
	排污阀
	10
	
	
	

	3
	埃美柯不锈钢卧式止回阀DN40
	26
	
	
	

	4
	埃美柯不锈钢Y型过滤器DN40
	28
	
	
	

	5
	埃美柯不锈钢闸阀开关DN40
	28
	
	
	

	6
	埃美柯不锈钢活接DN40
	168
	
	
	

	7
	指标灯
	10
	
	
	

	8
	施耐德交流接触器
	56
	
	
	

	9
	辅材
	1
	
	
	

	10
	电路维修工费
	1
	
	
	

	11
	合计
	
	
	
	




