热泵热水系统维护保养

一、维护保养内容

1、维护保养设备

| 项目名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直热式热泵主机 | CAHP-PI-42 | 26台 | A.O.史密斯 |
| 电加热水箱 | CAHP-TANK-G6 | 26台 | A.O.史密斯 |
| 循环式热泵主机 | CAHP-HC-42 | 2台 | A.O.史密斯 |
| 控制系统 |  | 28套 | A.0.史密斯 |
| 热水循环系统 |  | 1套 |  |
| 补水、储水系统 |  | 1套 |  |

2、维护保养的标准及内容：严格按照 A.0.史密斯热泵热水系统维护保养手册进行维护保养，具体内容如下：

(1)热水器内胆清洗保养，参照生产企业产品使用手册规定，每年一次。

(2)热泵风机的检查保养，每月一次；

(3)热泵机组电气系统的检查维护，每月一次。

A、检查紧固接线端头：主电源、控制电源；

B、测量绝缘电阻：配电线缆、电加热器、压缩机、风扇电机；

C、测量直流电阻：各种传感器、电加热器、压缩机、风扇电机；

D、正常使用时检查温度及压力：压缩气缸、蒸发器出水、冷凝器进出水、压缩机进出冷媒；

E、正常使用时检查电流电压：主电源、控制电源、压缩机、风扇电机；

F、正常使用时检查开关阀门：温控开关、水流开关、排气阀、补水阀。

(4)热泵机组的水路、电路等管路的检查维护，每月一次。

二、维护保养责任

1、在本合同有效期内，如热泵热水器运行出现故障，乙方接到甲方通知后，乙方维护人员在24小时内赶到现场处理。

2、乙方按合同约定的项目对热泵系统进行检查保养，实行跟踪管理。

3、热泵机组故障维修以及维护保养设备需要更换的零配件另外收费。

4、拟派的维保技术人员要求至少2人（不需要常驻），至少有一人具备低压电工证书、一人具有机电类中级或以上职称证书（提供证书扫描件）

| 上饶市人民医院热水系统维修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备 注 |
| 1 | 温度传感器 | 20 |  |  |  |
| 2 | 排污阀 | 10 |  |  |  |
| 3 | 埃美柯不锈钢卧式止回阀DN40 | 26 |  |  |  |
| 4 | 埃美柯不锈钢Y型过滤器DN40 | 28 |  |  |  |
| 5 | 埃美柯不锈钢闸阀开关DN40 | 28 |  |  |  |
| 6 | 埃美柯不锈钢活接DN40 | 168 |  |  |  |
| 7 | 指标灯 | 10 |  |  |  |
| 8 | 施耐德交流接触器 | 56 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电路维修工费 | 1 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |