上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造方案

- 一、项目概述

项目名称：上饶市人民医院南院宿舍区泵房改造。

预期目标：保障宿舍区全天供水正常，避免因设备故障影响宿舍区用水。

- 项目实施清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 泵房加固 | 4*4和4*2镀锌管各16米 | 1项 | 增加框架和更换彩钢板 |
| 2. | 不锈钢水箱顶密封 |  | 1项 | 密封胶填缝 |
| 3. | 市政水箱切换控制系统 |  | 1套 | 压力和时间控制 |
| 4. | 旧设备拆除 |  | 1项 |  |
| 5. | 泵房管路改装含阀门，弯头，三通等 | DN100管6米DN50管3米 | 1项 | 镀锌衬塑管和橡胶瓣阀 |
| 6. | 不锈钢多级泵 | 7.5KW | 2台 | 过流部分均为不锈钢 |
| 7. | 变频控制柜 |  | 1台 | ABB变频器/触摸屏控制 |
| 8. | 水泵组不锈钢管路阀门 | DN100管1.2米DN50管1.2米 | 1套 | 不锈钢材质 |
| 9. | 电磁阀 | DN50 | 1只 | 不锈钢材质 |
| 10. | 电动阀 | DN100 | 1台 | 不锈钢材质 |
| 11. | 水箱消毒器 | Ø10不锈钢管10米 | 1组 | 臭氧式机组 |
| 12. | 电线电缆加套管含照明灯和插座开关各1件 | 3*4+1电缆10米，3*1电缆20米，2*1.5电缆12米 | 1项 |  |
| 13. | 水箱排污阀 | DN100 | 1只 | 不锈钢材质 |
| 14. | 设备安装调试 |  | 1项 |  |

- 注：1.泵房部分墙板及顶板塌陷，有漏雨情况，需加固。                2.泵房原有不锈钢水箱保留做儿科大楼备用水源，对损坏的阀门等进行更换，水箱顶部不密封，有杂物及雨水掉入水箱内，需密封并增加一套水箱消毒杀菌器和市政水箱供水定时切换系统。              3.增加一套恒压供水设备，并可在户表管道改造更换时避免长时间停水。

- 供货单位需配合水司完成改造及管网碰接工作。

- 售后内容

- 质保期两年，质保期内因质量问题或非人为损坏造成的故障均由施工单位负责修复，质保期外提供技术咨询服务。

- 质保期内定期对设备进行回访巡检，如有问题及时上报；

- 因居民用水涉及民生，质保期内因设备发生故障而造成停水时需在2 小时内到场、24 小时内排除故障并恢复供水；

- 四、预算与付款

- 1、项目预算：本项目总预算为141195元，为最高限价。

- 2、付款方式：合同签订15日内支付50%预付款，工程验收合格供水正常支付50%项目尾款。

- 五、项目工期

- 一个月。